## PRIEDAS 1 lentele
Geriamojo vandens tiekėjų vykdomos geriamojo vandens programinės priežiūros metinės statistinės ataskaitos teikimo tvarkos aprašo priedas
UAB,,EIŠIŠKIŲ KOMUNALINIS ŪKIS"
(geriamojo vandens tiekėjo pavadinimas /vardas, pavardė, adresas, telefonas, faksas, el. paštas)
Gegužės a.19,Eišiškės ,838056273,eiskom@gmail.com
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Šalčininkų valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai
GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ VYKDOMOS 2014 M. GERIAMOJO VANDENS PROGRAMINĖS PRIEŽIŪROS ATASKAITA
|  |  | 2015-02-20 | 10
(data)
Vandenvietės (-čių) pavadinimas (-ai) |  |  | Tetėnų vandenvietė
Geriamojo vandens tiekimo objekto teritorijos (GVTOT) pavadinimas |  |  |  |  | Vilniaus apskr.,Šalčininkų raj.,Pabares sen.,Tetėnų k.
GVTOT kodas (1) |  |  |  |  | LT00A85Tetėnų
GVTOT NUTS koordinatės(2) |  |  |  |  | 5850025
Geriamojo vandens kiekis m3/d |  |  |  | 9.85 | Gyventojų skaičius |  | 201
Vandens šaltiniai (3), % nuo viso kiekio |  | 100% | Požeminis vanduo
1 lentelė Bendra informacija apie geriamojo vandens programinės priežiūros vykdymą
Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Rodiklio vertė | Reikalaujamų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai) | Reikalaujamų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas) | Atliktų tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai) | Atliktų tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas) | Neatitikusių tyrimų skaičius (vandens tiekimo įmonė, tinklai) | Neatitikusių tyrimų skaičius (vartotojo čiaupas)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Mikrobiniai rodikliai
Žarninės lazdelės (Escherichia coli) | Skaičius 100 ml vandens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Žarniniai enterokokai | Skaičius 100 ml vandens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Toksiniai (cheminiai) rodikliai
Stibis | µg/l | 5,0
Arsenas | µg/l | 10
Benzenas | µg/l | 1,0
Benzpirenas | µg/l | 0,010
Boras | mg/l | 1,0
Bromatas | µg/l | 10
Kadmis | µg/l | 5,0
Chromas | µg/l | 50
Varis | mg/l | 2,0
Cianidas | µg/l | 50
1,2-dichloretanas | µg/l | 3,0
Fluoridas | mg/l | 1,5
Švinas(4) | µg/l | 25
Gyvsidabris | µg/l | 1,0
Nikelis | µg/l | 20
Nitratas | mg/l | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Nitritas vandens tiekimo įmonėje | mg/l | 0,10 |  | x |  | x |  | x
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo | mg/l | 0,50
Nitratai / nitritai formulė (5)
Pesticidų suma | µg/l | 0,50
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai | µg/l | 0,10
Selenas | µg/l | 10
Tetrachloretenas ir trichloretenas | µg/l | 10
Haloformų suma | µg/l | 100
Pesticidai
Aldrinas | µg/l | 0,030
Dieldrinas | µg/l | 0,030
Heptachloras | µg/l | 0,030
Heptachlorepoksidas | µg/l | 0,030
Kiti pesticidai | µg/l | 0,10
Indikatoriniai rodikliai
Aliuminis | µg/l | 200
Amonis | mg/l | 0,50
Chloridas | mg/l | 250
Lūžinės klostridijos | Skaičius 100 ml vandens | 0
Savitasis elektrinis laidis | µgS cm-1 20 0C temperatūroje | 2500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Vandenilio jonų koncentracija | pH vienetai | 6,5-9,5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Bendroji geležis | µg/l | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Manganas | µg/l | 50
Permanganato skaičius | mg/l O2 | 5,0
Sulfatas | mg/l | 250
Natris | mg/l | 200
Koliforminės bakterijos | Skaičius 100 ml vandens | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Tričio tūrinis aktyvumas | Bq / l | 100
Metinė efektinė dozė | mSv per metus | 0,10
Spalva | - | Priimtina vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Kvapo slenkstis | - | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Skonio slenkstis | - | Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | Skaičius 1 ml vandens | Be nebūdingų pokyčių
Bendroji organinė anglis | mg/l | Be nebūdingų pokyčių
Drumstumas | DV pagal formaziną | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
(1) GVTOT kodas sudaromas iš NUTS kodo(2 pastaba) ir vandenvietės pavadinimo, pvz.: Klaipėdos I vandenvietės GVTOT kodas - LT00321KLAIPEDOSI.
(2) NUTS (pranc. Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques) - teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra) kodas susideda iš dviejų raidžių, žyminčių valstybę. Antrąją kodo dalį sudaro skaitmenys, žymintys apskritį (NUTS III lygis), savivaldybę (NUTS IV arba LAU 1 lygis), seniūniją (NUTS V arba LAU II lygis). LAU (ang. Local Administrative Units) - vietiniai administraciniai vienetai (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction).
(3) Nurodyti: vandens šaltinį (požeminis vanduo; paviršinis vanduo; paviršinis, filtruotas per filtrus vanduo (angl. bank filtration water); požeminis dirbtinai papildytas vanduo; kiti šaltiniai); kiekį procentais nuo viso vandens kiekio.
(4) Nuo 2013-12-26 švino ribinė rodiklio vertė - ne daugiau kaip 10 µg/l.
(5) Turi būti užtikrinta sąlyga ([nitratas] / 50 + [nitritas] / 3 ≤ 1(laužtiniuose skliaustuose įrašomos nitrato ir nitrito vertės, mg/l).

## PRIEDAS 2 lentele
2 lentelė Informacija apie neatitikusius geriamojo vandens tyrimus GVTOT (1)
Rodiklio pavadinimas | Tyrimų skaičius (atlikta) | Neatitikusių tyrimų skaičius (2) | Taikoma išlyga | Laikinai leidžiamas rodiklio dydis (jei taikoma išlyga) | Tyrimų maksimali reikšmė | Mediana nuo visų tyrimų skaičiaus | Mediana nuo neatitikusių tyrimų skaičiaus | Priežastis (kodas)(3,6) | Priemonė (kodas)(4,6) | Laikotarpis (kodas)(5,6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Žarninės lazdelės (Escherichia coli)
Žarniniai enterokokai
Stibis
Arsenas
Benzenas
Benzpirenas
Boras
Bromatas
Kadmis
Chromas
Varis
Cianidas
1,2-dichloretanas
Fluoridas
Švinas
Gyvsidabris
Nikelis
Nitratas
Nitritas vandens tiekimo įmonėje
Nitritas vandens tiekimo sistemoje, iš vartotojų čiaupo
Nitratai / nitritai formulė
Pesticidų suma
Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai
Selenas
Tetrachloretenas ir trichloretenas
Haloformų suma
Aldrinas
Dieldrinas
Heptachloras
Heptachlorepoksidas
Kiti pesticidai (7)
Aliuminis
Amonis
Chloridas
Lūžinės klostridijos
Savitasis elektrinis laidis
Vandenilio jonų koncentracija
Bendroji geležis
Manganas
Permanganato skaičius
Sulfatas
Natris
Koliforminės bakterijos
Tričio tūrinis aktyvumas
Metinė efektinė dozė
Spalva
Kvapo slenkstis
Skonio slenkstis
Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje
Bendroji organinė anglis
Drumstumas
Akrilamidas (8)
Epichlorhidrinas (8)
Vinilo chloridas (8)
(1) Lentelėje eilės tvarka pateikti informaciją tik apie tuos rodiklius, kurių tyrimai neatitiko reikalavimų. Skiltyje „Rodiklio pavadinimas“ palikti tik rodiklių apie kuriuos pateikiama informacija pavadinimus, kitas eilutes ištrinti.
(2) Visi neatitikę tyrimai, įskaitant tuos, kuriems taikomos išlygos.
(3) Priežastis, kodai: G - susijusi su gavyba, P - susijusi su paruošimu, ST - susijusi su viešojo vandens tiekimo skirstomuoju tinklu, VV - susijusi su vandens vartotojams priklausančių pastatų vidaus vandentiekiu, K - kita, KOM - kompleksinė, N - nežinoma.
(4) Priemonė, kodai: G1 - veiksmas (-ai), kuriais pašalinama ar sušvelninama priežastis, G 2 - veiksmas (-ai) pakeisti šaltinį, P nustatytas, atnaujintas, ar patobulintas paruošimas, ST 1 - Nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, ST 2 Užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, VV 1 Nekokybiškų komponentų pakeitimas, remontas ar atjungimas, VV 2 Užterštų komponentų valymas, šveitimas, dezinfekavimas, A Apsaugos priemonės nuo pašalinių asmenų, KT Kita, PR - pranešimas ir nurodymai vartotojams, pvz. vandens nenaudoti, virinti, laikinai riboti vartojimą, AT - laikinas alternatyvus vandens tiekimas (pvz.: cisternose), NR - nereikalaujama.
(5) Laikotarpio, per kurį įgyvendinta nurodyta priemonė, kodai: ND - nedelsiant t. y. ne daugiau kaip 1 dieną, T - trumpalaikis, t. y. ne daugiau kaip 30 dienų, VD - vidutinės trukmės, t.y. daugiau nei 30 dienų, bet ne daugiau kaip metus, IL - ilgalaikis, t. y. daugiau nei metus.
(6) Jei vienam neatitikusiam rodikliui yra daugiau kaip viena priežastis, priemonė, laikotarpis, dėl kiekvieno skirtingo atvejo įvedama papildoma rodiklio eilutė, tačiau 2,3, 6,7,8 skiltyse reikšmės nurodomos vieną kartą nuo visų konkretaus rodiklio tyrimų.
(7) Kitus pesticidus nurodyti įvardijant pesticido (-ų) pavadinimą (-us). Jei reikia įvesti papildomą (-as)eilutes.
(8) Akrilamido, epichlorhidrino, vinilo chlorido vertės nustatomos pagal geriamojo vandens ruošimo ir tiekimo priemonių specifikacijas. Nurodyti atvejų, kai gaminio techninėje specifikacijoje nurodyta rodiklio vertė neatitiko Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“(Žin., 2003, Nr. 79-3606) nustatytos ribinės rodiklio vertės, skaičių, juos aprašyti.

## PRIEDAS 3,4 lenteles
3 lentelė Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams būdas
Pateikimo būdas | Taip / ne | Pateikimo vieta
Interneto svetainė
Informaciniai lanstinukai, bukletai
Naujienlaiškiai (informaciniai biuleteniai)
Sąskaitos už geriamąjį vandenį
Vieši susitikimai | X
Vietiniai laikraščiai
Viešai pasiekiamos bylos
Kita
4 lentelė Geriamojo vandens programinės priežiūros rezultatų pateikimo vartotojams rūšis
Pateikimo rūšis | Taip / ne | Pateikimo vieta
GVTOT atitikties suvestinė
Atskiros GVTOT programinės priežiūros rezultatai
Smulkių GVTOT, kuriose tiekiama 10-1000 m3 / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu 50-5000 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai
Labai smulkių GVTOT, kuriose tiekiama mažiau kaip 10 m3 / d ar aprūpinama geriamuoju vandeniu <50 gyventojų, programinės priežiūros rezultatai
Reikalavimų neatitinkantys rezultatai GVTOT lygiu
Vandens tiekėjo šaltinis GVTOT lygiu | X
Kita
Direktorius |  |  | Stanislav Kazarin
(geriamojo vandens tiekimo įmonės vadovas, | (parašas) |  | (vardas, pavardė)
ar jo įgaliotas asmuo, jo pareigos )
Z.Pechovskaja tel. 862010668,fax. 838056273,eiskom@gmail.com
(rengėjo vardas, pavardė, telefonas, faksas, el. paštas)